检 索 号

37-KK81551S-G01-01

渤海500kV线路工程             施工图设计

岩土工程勘测报告书

工程咨询单位甲级资信证书91370000706203483V-18ZY18

工程勘察资质证书 综合类甲级B137010481号

2024年04月 济 南

| 山东电力工程咨询院有限公司文件签署页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检索号 | 37-KK81551S-G01-01 |  |  |  | 版次 |  |
| 文件名 | 岩土工程勘测报告书 |  |  |  | 页数 |  |
| 附 件 | 地质柱状图等 |  |  |  | 页数 |  |
| 版 权 声 明 |  |  |  |  |  |  |
| 本文件版权归山东电力工程咨询院有限公司所有，仅限于本项目使用。未经我公司授权，禁止向第三方传递、披露或在其他项目中使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  |  |  |
| 校 核 |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  |  |  |

目  录

1 前言	1

1.1工程概况	1

1.2 勘测任务要求	1

1.3 执行标准、规范及参考资料	6

1.4 勘测方案	6

1.5 勘测方法及完成工作量	7

1.6 有关说明	9

2 沿线工程地质条件	10

2.1 500kV渤海变～A112、500kV渤海变～B111（长约 2×43.8km）	10

2.2 A113～A211、B112～B206（长约 2×36.6km）	17

2.3 A212～A248、B207～B243（长约 2×14.6km）	23

2.4 A249～A275、B244～B297（长约 29.4km）	29

3岩土工程评价	35

3.1地基土的物理力学性质指标	35

3.2 地基土的物理力学性质指标推荐值	86

3.3地基土承载力特征值fak的确定	92

4 土壤电阻率测试	105

5 地震效应	108

5.1 地震动参数	108

5.2 地震液化	109

6 冻土深度	131

7 桩基评价	132

7.1基础方案分析评价	132

7.2土层液化影响折减系数	132

7.3灌注桩设计参数	136

8 不良地质作用	140

9特殊性岩土	140

10 基坑工程评价	140

10.1 危大工程地质条件工程风险评价	140

10.2 基坑开挖	140

10.3 施工降水	141

11 矿产资源及文物	141

11.1矿产资源	141

11.2文物遗迹	142

12 桩基施工注意事项	144

13 施工验槽	144

14各杆（塔）位工程地质条件	144

附    件

| 序号 | 图件名称 | 张数 | 图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质柱状图 | 57 | 37-KK81551S-G01-02～58 |
| 2 | 静力触探试验综合图 | 81 | 37-KK81551S-G01-59～139 |
| 3 | 土工试验成果表 |  | 37-KK81551S-G01-140～ |
| 4 | 水质腐蚀性分析成果表 | 21 | 37-KK81551S-G01- |
| 5 | 易溶盐化学分析报告表 | 5 | 37-KK81551S-G01- |

- 1 前言

1.1工程概况

1.2 勘测任务要求

- 2 沿线工程地质条件

- 3岩土工程评价

3.2 地基土的物理力学性质指标推荐值

根据上述地基土的各项物理力学性指标的统计结果，结合邻近工程经验，各层地基土的主要物理力学性质指标推荐值列于表3.2-1、3.2-2、3.2-3、3.2-4中。

表 3.2-1         地基土主要物理力学性质指标推荐值（A1～A112、B1～B111线路段）

| 指标 推 荐 值 地层 | 天然 含水率 W （%） | 重力 密度 γ （kN/m3） | 天然 孔隙比 e0 | 饱 和度 Sr （%） | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 直接快剪 |  | 压缩 系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩 模量 Es （MPa） | 静力触探试验 |  | 标准贯入试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏聚 力 c （kPa） | 内摩 擦角 φ （度） |  |  | 锥尖 阻力 qc （MPa） | 侧摩 阻力 fs （kPa） | 杆长 未修正 （击） | 杆长 已修正 （击） |
| ①粉土 | 22.3 | 18.8 | 0.721 | 84.4 | 8.5 | 0.67 | 4 | 21.2 | 0.17 | 5.4 | 2.006 | 35.8 | 4.6 | 4.2 |
| ①-1黏土 | 37.3 | 17.8 | 1.081 | 94.7 | 21.2 | 0.39 | 28 | 9.1 | 0.47 | 4.5 | 0.604 | 22.9 | 3.4 | 3.1 |
| ①-2粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 23.3 | / | 4.8 | 3.209 | 37.2 | 3.1 | 2.6 |
| ②粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 26.1 | / | 9.2 | 5.329 | 62.3 | 14.5 | 11.7 |
| ②-1黏土 | 35.9 | 18.1 | 1.026 | 95.8 | 18.9 | 0.49 | 25 | 8.8 | 0.47 | 4.4 | 0.726 | 22.9 | 5.0 | 4.0 |
| ②-2粉土 | 23.1 | 19.1 | 0.707 | 87.8 | 8.7 | 0.69 | 3 | 20.4 | 0.16 | 9.5 | 1.600 | 29.6 | 12.4 | 9.8 |
| ③黏土 | 37.0 | 17.9 | 1.068 | 94.7 | 20.7 | 0.42 | 28 | 9.2 | 0.48 | 4.5 | 0.822 | 20.9 | 4.9 | 3.6 |
| ③-1粉土 | 20.6 | 19.6 | 0.627 | 88.6 | 8.7 | 0.46 | 8 | 20.4 | 0.16 | 9.5 | 1.775 | 37.7 | 14.1 | 9.9 |
| ③-2粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 25.7 | / | 8.0 | 7.728 | 77.8 | 12.7 | 9.1 |
| ④粉砂 | / | 20.0 | / | / | / | / | 0 | 32.7 | / | 15.6 | 14.625 | 184.5 | 40.9 | 25.9 |
| ④-1粉土 | 19.2 | 19.8 | 0.590 | 87.6 | 8.4 | 0.71 | 3 | 22.1 | 0.14 | 8.2 | 2.298 | 73.6 | 12.6 | 8.1 |
| ④-2粉质黏土 | / | 18.0 | / | / | / | / | 21 | 8.5 | / | 5.0 | 0.871 | 27.9 | 9.7 | 5.7 |
| ⑤粉土 | 20.1 | 19.9 | 0.599 | 90.3 | 9.1 | 0.75 | 9 | 20.4 | 0.17 | 9.8 | 2.962 | 63.6 | 23.9 | 13.9 |
| ⑤-1粉质黏土 | / | 18.0 | / | / | / | / | 23 | 8.6 | / | 5.0 | 1.283 | 27.8 | 9.7 | 5.7 |
| ⑤-2粉砂 | / | 20.0 | / | / | / | / | 0 | 41.8 | / | 22.6 | / | / | 77.0 | 41.6 |

续表 3.2-1         地基土主要物理力学性质指标推荐值（A1～A112、B1～B111线路段）

| 指标 推 荐 值 地层 | 天然 含水率 W （%） | 重力 密度 γ （kN/m3） | 天然 孔隙比 e0 | 饱 和度 Sr （%） | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 直接快剪 |  | 压缩 系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩 模量 Es （MPa） | 静力触探试验 |  | 标准贯入试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏聚 力 c （kPa） | 内摩 擦角 φ （度） |  |  | 锥尖 阻力 qc （MPa） | 侧摩 阻力 fs （kPa） | 杆长 未修正 （击） | 杆长 已修正 （击） |
| ⑥黏土 | 33.1 | 18.2 | 0.969 | 93.5 | 20.2 | 0.28 | 48 | 12.1 | 0.33 | 6.3 | 1.745 | 29.0 | 14.5 | 8.2 |
| ⑥-1粉砂 | / | 20.0 | / | / | / | / | 0 | 28.1 | / | 9.4 | 2.923 | 56.1 | 22.5 | 12.3 |
| ⑦粉砂 | / | 21.0 | / | / | / | / | 0 | 44.1 | / | 24.1 | 14.654 | 234.2 | 86.3 | 44.9 |
| ⑦-1粉质黏土 | / | 18.5 | / | / | / | / | 24 | 10.3 | / | 5.5 | 2.104 | 60.2 | / | / |
| ⑦-2粉土 | / | 19.6 | / | / | / | / | 9 | 21.0 | / | 5.9 | 3.325 | 103.3 | 25.0 | 13.5 |

注：表中数值根据本次勘测室内土工试验、原位测试成果，结合本工程前期勘测资料及附近工程经验综合推荐。

表 3.2-2         地基土主要物理力学性质指标推荐值（A113～A211、B112～B206线路段）

| 指标 推 荐 值 地层 | 天然 含水率 W （%） | 重力 密度 γ （kN/m3） | 天然 孔隙比 e0 | 饱 和度 Sr （%） | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 直接快剪 |  | 压缩 系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩 模量 Es （MPa） | 静力触探试验 |  | 标准贯入试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏聚 力 c （kPa） | 内摩 擦角 φ （度） |  |  | 锥尖 阻力 qc （MPa） | 侧摩 阻力 fs （kPa） | 杆长 未修正 （击） | 杆长 已修正 （击） |
| ①粉土 | 22.1 | 18.9 | 0.710 | 84.7 | 8.5 | 0.69 | 4 | 20.6 | 0.16 | 5.1 | 1.838 | 34.5 | 4.1 | 3.8 |
| ①-1黏土 | 37.9 | 17.8 | 1.094 | 93.9 | 22.2 | 0.49 | 58 | 8.6 | 0.49 | 4.9 | 0.544 | 18.9 | 4.1 | 3.7 |
| ②粉土 | 21.6 | 19.7 | 0.636 | 91.7 | 8.5 | 0.64 | 4 | 21.8 | 0.14 | 8.4 | 1.668 | 37.3 | 10.8 | 8.3 |
| ②-1粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 26.0 | / | 9.0 | 6.269 | 69.5 | 14.0 | 11.3 |
| ②-2粉质黏土 | 22.7 | 19.3 | 0.693 | 88.3 | 12.1 | 0.41 | 19 | 11.8 | 0.35 | 5.9 | 0.791 | 28.1 | 6.6 | 4.8 |
| ③粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 31.4 | / | 14.4 | 16.989 | 197.8 | 35.6 | 23.4 |
| ③-1粉土 | 18.8 | 17.8 | 0.588 | 86.0 | 9.1 | 0.23 | 9 | 21.6 | 0.14 | 10.1 | 3.327 | 106.2 | 18.4 | 10.7 |
| ③-2粉质黏土 | 20.3 | 19.9 | 0.610 | 88.3 | 12.6 | 0.13 | 27 | 15.1 | 0.23 | 7.6 | 1.143 | 47.2 | 21.2 | 14.4 |
| ④黏土 | 32.2 | 18.4 | 0.941 | 93.8 | 20.1 | 0.32 | 45 | 11.7 | 0.35 | 5.7 | 1.561 | 42.9 | 13.9 | 8.4 |
| ④-1粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 29.7 | / | 11.5 | 10.079 | 178.9 | 28.7 | 16.8 |
| ④-2粉土 | 16.9 | 20.5 | 0.505 | 90.0 | 8.4 | -0.08 | 5 | 23.3 | 0.11 | 10.2 | 2.005 | 68.2 | 18.0 | 10.9 |
| ⑤粉土 | 20.0 | 20.0 | 0.587 | 91.3 | 8.3 | 0.78 | 4 | 22.7 | 0.13 | 13.0 | 5.472 | 103.5 | 25.9 | 14.7 |
| ⑤-1黏土 | 28.4 | 18.2 | 0.896 | 86.8 | 20.6 | 0.04 | 66 | 15.1 | 0.24 | 8.1 | 1.479 | 28.9 | 22.4 | 11.5 |
| ⑥粉砂 | / | 20.0 | / | / | / | / | 0 | 34.7 | / | 23.5 | 17.275 | 198.3 | 48.6 | 25.8 |
| ⑦粉质黏土 | 23.5 | 19.1 | 0.730 | 88.0 | 14.8 | 0.07 | 39 | 15.5 | 0.18 | 9.5 | 1.409 | 38.9 | 18.1 | 9.3 |
| ⑦-2粉土 | / | 19.5 | / | / | / | / | 5.5 | 24.4 | / | 14.5 | 5.143 | 130.8 | 83 | 42.3 |

注：表中数值根据本次勘测室内土工试验、原位测试成果，结合本工程前期勘测资料及附近工程经验综合推荐。

表 3.2-3         地基土主要物理力学性质指标推荐值（A212～A248、B207～B243线路段）

| 指标 推 荐 值 地层 | 天然 含水率 W （%） | 重力 密度 γ （kN/m3） | 天然 孔隙比 e0 | 饱 和度 Sr （%） | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 直接快剪 |  | 压缩 系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩 模量 Es （MPa） | 静力触探试验 |  | 标准贯入试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏聚 力 c （kPa） | 内摩 擦角 φ （度） |  |  | 锥尖 阻力 qc （MPa） | 侧摩 阻力 fs （kPa） | 杆长 未修正 （击） | 杆长 已修正 （击） |
| ①粉土 | 22.2 | 19.1 | 0.703 | 88.7 | 8.8 | 0.68 | 7 | 21.3 | 0.18 | 5.6 | 1.412 | 36.7 | 4.8 | 4.4 |
| ①-1黏土 | 34.1 | 18.0 | 1.023 | 91.1 | 19.3 | 0.35 | 28 | 9.1 | 0.43 | 4.0 | 0.761 | 21.6 | 3.7 | 3.3 |
| ①-2粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 24.5 |  | 7.1 | 4.383 | 48.5 | 8.0 | 7.1 |
| ②粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 27.3 |  | 10.3 | 7.897 | 92.9 | 19.2 | 14.3 |
| ②-1粉土 | 22.2 | 19.5 | 0.656 | 91.3 | 9.3 | 0.50 | 10 | 19.5 | 0.18 | 10.0 | 1.069 | 31.2 | 16.0 | 11.0 |
| ③粉质黏土 | 22.7 | 19.5 | 0.672 | 91.7 | 12.1 | 0.34 | 17 | 12.1 | 0.32 | 4.7 | 1.090 | 30.7 | 9.1 | 6.2 |
| ③-1粉土 | 21.5 | 19.6 | 0.635 | 91.0 | 8.6 | 0.51 | 10 | 21.6 | 0.17 | 10.0 | 3.215 | 110.9 | 18.2 | 12.8 |
| ④粉土 | 19.2 | 19.8 | 0.588 | 87.8 | 8.5 | 0.32 | 4 | 21.7 | 0.15 | 8.5 | 5.013 | 82.3 | 14.0 | 8.5 |
| ④-1粉质黏土 | 23.3 | 19.2 | 0.709 | 89.0 | 12.2 | 0.29 | 23 | 13.1 | 0.30 | 5.8 | 1.528 | 39.0 | 15.0 | 10.2 |
| ⑤粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 33.0 |  | 14.6 | 18.132 | 225.6 | 42.0 | 23.8 |
| ⑤-1黏土 | 25.6 | 18.7 | 0.803 | 87.7 | 18.3 | 0.05 | 59 | 16.2 | 0.21 | 8.8 | 1.778 | 54.1 | 32.0 | 17.4 |
| ⑤-2粉土 | 22.5 | 19.4 | 0.661 | 91.4 | 8.4 | 0.54 | 6.0 | 22.7 | 0.13 | 13.1 | 3.135 | 83.2 | 28.7 | 14.9 |
| ⑥粉质黏土 | 22.5 | 19.4 | 0.686 | 89.1 | 13.4 | 0.16 | 21 | 15.2 | 0.23 | 5.8 | 1.862 | 43.9 | 23.2 | 12.0 |
| ⑥-1粉土 | 21.2 | 19.5 | 0.641 | 89.1 | 8.6 | 0.51 | 6 | 21.7 | 0.11 | 9.6 | 4.980 | 128.1 | 29.6 | 15.3 |
| ⑦粉土 | 21.9 | 19.3 | 0.667 | 88.7 | 8.8 | 0.59 | 8 | 20.7 | 0.18 | 10.5 | 2.411 | 83.7 | 46.6 | 23.9 |
| ⑧黏土 | 25.7 | 18.7 | 0.811 | 87.3 | 16.8 | 0.11 | 54 | 14.9 | 0.22 | 8.4 | / | / | 26.3 | 13.5 |

注：表中数值根据本次勘测室内土工试验、原位测试成果，结合本工程前期勘测资料及附近工程经验综合推荐。

表 3.2-4        地基土主要物理力学性质指标推荐值（A249～A275、B244～B297线路段）

| 指标 推 荐 值 地层 | 天然 含水率 W （%） | 重力 密度 γ （kN/m3） | 天然 孔隙比 e0 | 饱 和度 Sr （%） | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 直接快剪 |  | 压缩 系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩 模量 Es （MPa） | 静力触探试验 |  | 标准贯入试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏聚 力 c （kPa） | 内摩 擦角 φ （度） |  |  | 锥尖 阻力 qc （MPa） | 侧摩 阻力 fs （kPa） | 杆长 未修正 （击） | 杆长 已修正 （击） |
| ①粉土 | 21.7 | 18.4 | 0.755 | 79.3 | 8.6 | 0.73 | 4 | 19.6 | 0.20 | 5.8 | 1.509 | 39.9 | 5.1 | 4.7 |
| ①-1粉质黏土 | 28.5 | 18.5 | 0.862 | 90.7 | 17.0 | 0.33 | 36 | 11.8 | 0.33 | 5.9 | 0.588 | 17.4 | 4.0 | 3.6 |
| ①-2粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 25.7 | / | 8.8 | 7.186 | 103.7 | 12.6 | 10.8 |
| ②粉土 | 20.9 | 19.7 | 0.624 | 90.2 | 8.9 | 0.67 | 4 | 20.9 | 0.16 | 10.5 | 1.855 | 58.1 | 14.7 | 11.2 |
| ②-1粉质黏土 | 20.7 | 19.7 | 0.628 | 89.1 | 11.0 | 0.26 | 19 | 12.8 | 0.28 | 5.8 | 2.748 | 36.1 | 19.2 | 14.3 |
| ②-2粉砂 | / | 19.0 | / | / | / | / | 0 | 25.3 | / | 7.5 | 7.742 | 123.2 | 11.3 | 7.9 |
| ③粉质黏土 | 20.6 | 19.7 | 0.627 | 88.8 | 11.4 | 0.21 | 21 | 13.8 | 0.26 | 6.7 | 1.138 | 30.8 | 8.8 | 5.8 |
| ③-1粉土 | 21.1 | 19.9 | 0.608 | 93.5 | 8.6 | 0.38 | 4 | 22.5 | 0.15 | 11.0 | 3.105 | 99.2 | 17.9 | 11.9 |
| ④粉砂 | / | 19.5 | / | / | / | / | 0 | 32.2 | / | 14.6 | 16.753 | 265.4 | 38.9 | 23.8 |
| ④-1粉质黏土 | 19.7 | 19.8 | 0.603 | 88.3 | 10.5 | 0.21 | 19 | 14.1 | 0.25 | 6.7 | 1.876 | 51.6 | 16.3 | 9.4 |
| ⑤粉土 | 20.1 | 19.9 | 0.599 | 90.3 | 9.1 | 0.35 | 6 | 20.4 | 0.17 | 9.8 | 5.723 | 158.2 | 32.2 | 17.8 |
| ⑤-1黏土 | 21.5 | 19.3 | 0.682 | 85.7 | 15.4 | 0.03 | 62 | 15.1 | 0.20 | 8.7 | 1.876 | 47.0 | 16.7 | 9.3 |
| ⑥粉质黏土 | 18.5 | 19.9 | 0.589 | 85.6 | 13.5 | 0.09 | 25 | 16.2 | 0.19 | 8.4 | 1.441 | 29.3 | 21.0 | 10.9 |
| ⑥-1粉土 | 23.6 | 19.7 | 0.654 | 97.0 | 8.3 | 0.70 | 4 | 23.3 | 0.13 | 12.7 | 4.566 | 74.5 | 43.4 | 22.4 |

注：表中数值根据本次勘测室内土工试验、原位测试成果，结合本工程前期勘测资料及附近工程经验综合推荐。

3.3地基土承载力特征值fak的确定

3.3.4 综合确定地基土承载力特征值fak

考虑到各种计算方法的适用条件，结合野外钻探结果和当地建筑经验，综合确定各层地基土的承载力特征值fak，结果列于表3.3.4-1、3.3.4-2、3.3.4-3、3.3.4-4中。

表3.3.4-1   综合确定各层地基土承载力特征值一览表（A1～A112、B1～B111线路段）

| 方法 地 层 计算 | 根据物理性质 指标确定的fak （kPa） | 根据标准贯入 试验确定的fak （kPa） | 根据静力触探试验确定的fak （kPa） | 推荐值 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①粉土 | 184 | 125 | 124 | 110 |
| ①-1黏土 | ＜127 | 102 | 96 | 90 |
| ①-2粉砂 | / | ＜100 | 130 | 100 |
| ②粉砂 | / | 154 | 177 | 130 |
| ②-1黏土 | 141 | 120 | 110 | 110 |
| ②-2粉土 | 179 | 217 | 108 | 120 |
| ③黏土 | ＜128 | 112 | 121 | 110 |
| ③-1粉土 | ＞203 | 219 | 115 | 150 |
| ③-2粉砂 | / | 120 | 230 | 120 |
| ④粉砂 | / | 228 | 381 | 220 |
| ④-1粉土 | ＞205 | 188 | 136 | 130 |
| ⑤粉土 | ＞203 | 293 | 162 | 150 |
| ⑤-1粉质黏土 | / | 154 | 174 | 130 |
| ⑤-2粉砂 | / | 302 | / | 180 |
| ⑥黏土 | 156 | 207 | 227 | 180 |
| ⑥-1粉砂 | / | 148 | 124 | 120 |
| ⑦粉砂 | / | 317 | 382 | 220 |
| ⑦-1粉质黏土 | / | / | 268 | 180 |
| ⑦-2粉土 | / | 286 | 176 | 180 |

表3.3.4-2   综合确定各层地基土承载力特征值一览表（A113～A211、B112～B206线路段）

| 方法 地 层 计算 | 根据物理性质 指标确定的fak （kPa） | 根据标准贯入 试验确定的fak （kPa） | 根据静力触探试验确定的fak （kPa） | 推荐值 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①粉土 | 181 | 119 | 117 | 110 |
| ①-1黏土 | ＜117 | 114 | 89 | 90 |
| ②粉土 | ＞203 | 191 | 111 | 110 |
| ②-1粉砂 | / | 150 | 197 | 120 |
| ②-2粉质黏土 | 214 | 136 | 117 | 120 |
| ③粉砂 | / | 215 | 433 | 180 |
| ③-1粉土 | ＞203 | 234 | 176 | 150 |
| ③-2粉质黏土 | 343 | 250 | 158 | 150 |
| ④黏土 | 163 | 212 | 205 | 160 |
| ④-1粉砂 | / | 180 | 281 | 180 |
| ④-2粉土 | ＞203 | 237 | 124 | 120 |
| ⑤粉土 | ＞203 | 309 | 261 | 180 |
| ⑤-1黏土 | 208 | 280 | 196 | 160 |
| ⑥粉砂 | / | 228 | 440 | 200 |
| ⑦粉质黏土 | 277 | 232 | 188 | 180 |
| ⑦-1粉土 | / | 913 | 248 | 220 |

表3.3.4-3   综合确定各层地基土承载力特征值一览表（A212～A248、B207～B243线路段）

| 方法 地 层 计算 | 根据物理性质 指标确定的fak （kPa） | 根据标准贯入 试验确定的fak （kPa） | 根据静力触探试验确定的fak （kPa） | 推荐值 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①粉土 | 189 | 128 | 101 | 100 |
| ①-1黏土 | ＜131 | 106 | 114 | 100 |
| ①-2粉砂 | / | 100 | 156 | 100 |
| ②粉砂 | / | 174 | 233 | 120 |
| ②-1粉土 | ＞201 | 239 | 87 | 100 |
| ③粉质黏土 | 251 | 164 | 152 | 120 |
| ③-1粉土 | ＞199 | 232 | 172 | 130 |
| ④粉土 | ＞205 | 195 | 243 | 150 |
| ④-1粉质黏土 | 261 | 252 | 202 | 160 |
| ⑤粉砂 | / | 221 | 458 | 200 |
| ⑤-1黏土 | 243 | 426 | 230 | 180 |
| ⑤-2粉土 | / | 312 | 169 | 160 |
| ⑥粉质黏土 | 247 | 290 | 240 | 200 |
| ⑥-1粉土 | ＞205 | 320 | 242 | 180 |
| ⑦粉土 | ＞204 | 496 | 140 | 160 |
| ⑧黏土 | 233 | 320 | / | 220 |

表3.3.4-4   综合确定各层地基土承载力特征值一览表（A249～A275、B244～B297线路段）

| 方法 地 层 计算 | 根据物理性质 指标确定的fak （kPa） | 根据标准贯入 试验确定的fak （kPa） | 根据静力触探试验确定的fak （kPa） | 推荐值 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①粉土 | 156 | 132 | 104 | 100 |
| ①-1粉质黏土 | 168 | 112 | 94 | 90 |
| ①-2粉砂 | / | 146 | 218 | 110 |
| ②粉土 | ＞202 | 243 | 118 | 110 |
| ②-1粉质黏土 | 293 | 138 | 341 | 120 |
| ②-2粉砂 | / | 90 | 230 | 120 |
| ③粉质黏土 | 292 | 156 | 157 | 120 |
| ③-1粉土 | ＞203 | 256 | 168 | 130 |
| ④粉砂 | / | 217 | 428 | 180 |
| ④-1粉质黏土 | 335 | 234 | 242 | 160 |
| ⑤粉土 | ＞203 | 370 | 271 | 200 |
| ⑤-1黏土 | 254 | 232 | 242 | 180 |
| ⑥粉质黏土 | 346 | 268 | 192 | 180 |
| ⑥-1粉土 | ＞203 | 464 | 225 | 200 |

- 4 土壤电阻率测试

- 5 地震效应

- 6 冻土深度

- 7 桩基评价

7.3灌注桩设计参数

依据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）中表5.3.5-1和表5.3.5-2，确定桩的极限侧阻力qsik及极限端阻力qpk标准值，结果列于表7.3-1、7.3-2、7.3-3、7.3-4中。

表7.3-1    桩的极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk（A1～A112、B1～B111）

| 方 法 指 标 值 层 序 | 泥浆护壁钻（冲）孔桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qsik（kPa） | qpk（kPa） |  |
|  |  | 桩长15≤L＜30m | 桩长L≥30m |
| ①粉土 | 32 | / | / |
| ①-1黏土 | 53 | / | / |
| ①-2粉砂 | 32 | / | / |
| ②粉砂 | 42 | / | / |
| ②-1黏土 | 55 | / | / |
| ②-2粉土 | 40 | / | / |
| ③黏土 | 55 | 650 | / |
| ③-1粉土 | 45 | 700 | / |
| ③-2粉砂 | 46 | 650 | / |
| ④粉砂 | 65 | 900 | / |
| ④-1粉土 | 62 | 600 | / |
| ⑤粉土 | 70 | 900 | 950 |
| ⑤-1粉质黏土 | 84 | 650 | 1000 |
| ⑤-2粉砂 | 65 | 950 | 1100 |
| ⑥黏土 | 96 | 1100 | 1200 |
| ⑥-1粉砂 | 65 | 1000 | 1100 |
| ⑦粉砂 | 70 | / | 1100 |
| ⑦-1粉质黏土 | 96 | / | 1500 |
| ⑦-2粉土 | 70 | / | 1100 |
| 注：以上指标未考虑液化折减，仅供桩基设计时参考，桩基设计各项指标应根据现场试桩结果确定。 |  |  |  |

表7.3-2  桩的极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk（A113～A211、B112～B206）

| 方 法 指 标 值 层 序 | 泥浆护壁钻（冲）孔桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qsik（kPa） | qpk（kPa） |  |
|  |  | 桩长15≤L＜30m | 桩长L≥30m |
| ①粉土 | 32 | / | / |
| ①-1黏土 | 53 | / | / |
| ②粉土 | 38 | / | / |
| ②-1粉砂 | 32 | / | / |
| ②-2粉质黏土 | 55 | / | / |
| ③粉砂 | 46 | 650 | / |
| ③-1粉土 | 45 | 700 | / |
| ③-2粉质黏土 | 55 | 650 | / |
| ④黏土 | 84 | 1000 | 1200 |
| ④-1粉砂 | 65 | 900 | 1100 |
| ④-2粉土 | 62 | 600 | 800 |
| ⑤粉土 | 70 | 900 | 1100 |
| ⑤-1黏土 | 84 | 650 | 1200 |
| ⑥粉砂 | 70 | / | 1100 |
| ⑦粉质黏土 | 96 | / | 1500 |
| ⑦-1粉土 | 70 | / | 1100 |
| 注：以上指标未考虑液化折减，仅供桩基设计时参考，桩基设计各项指标应根据现场试桩结果确定。 |  |  |  |

表7.3-3  桩的极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk（A212～A248、B207～B243）

| 方 法 指 标 值 层 序 | 泥浆护壁钻（冲）孔桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qsik（kPa） | qpk（kPa） |  |
|  |  | 桩长15≤L＜30m | 桩长L≥30m |
| ①粉土 | 32 | / | / |
| ①-1黏土 | 53 | / | / |
| ①-2粉砂 | 32 | / | / |
| ②粉砂 | 42 | / | / |
| ②-1粉土 | 40 | / | / |
| ③粉质黏土 | 55 | 650 | / |
| ③-1粉土 | 45 | 700 | / |
| ④粉土 | 50 | 700 | / |
| ④-1粉质黏土 | 55 | 1000 | 1200 |
| ⑤粉砂 | 65 | 1000 | 1100 |
| ⑤-1黏土 | 84 | 650 | 1200 |
| ⑤-2粉土 | 70 | 800 | 900 |
| ⑥粉质黏土 | 85 | / | 1200 |
| ⑥-1粉土 | 70 | / | 1100 |
| ⑦粉土 | 70 | / | 1100 |
| ⑧黏土 | 96 | / | 1500 |
| 注：以上指标未考虑液化折减，仅供桩基设计时参考，桩基设计各项指标应根据现场试桩结果确定。 |  |  |  |

表7.3-4  桩的极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk（A249～A275、B244～B297）

| 方 法 指 标 值 层 序 | 泥浆护壁钻（冲）孔桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qsik（kPa） | qpk（kPa） |  |
|  |  | 桩长15≤L＜30m | 桩长L≥30m |
| ①粉土 | 32 | / | / |
| ①-1粉质黏土 | 53 | / | / |
| ①-2粉砂 | 32 | / | / |
| ②粉土 | 38 | / | / |
| ②-1粉质黏土 | 53 | / | / |
| ②-2粉砂 | 32 | 650 | / |
| ③粉质黏土 | 55 | 700 | / |
| ③-1粉土 | 45 | 700 | / |
| ④粉砂 | 65 | 950 | 1100 |
| ④-1粉质黏土 | 84 | 1000 | 1200 |
| ⑤粉土 | 70 | 1000 | 1100 |
| ⑤-1黏土 | 84 | / | 1200 |
| ⑥粉质黏土 | 96 | / | 1500 |
| ⑥-1粉土 | 70 | / | 1100 |
| 注：以上指标未考虑液化折减，仅供桩基设计时参考，桩基设计各项指标应根据现场试桩结果确定。 |  |  |  |

# 8 不良地质作用

# 9特殊性岩土

- 10 基坑工程评价

- 11 矿产资源及文物

- 12 桩基施工注意事项

- 13 施工验槽

- 14各杆（塔）位工程地质条件